DT 1207 	12В   7Ач

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы  DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным  соотношением  цены и качества, что обуславливает повсеместное использование  серии в охранно-пож арных и иных системах безопасности. Отвечая меж дународным  стандартам безопасности, рекомендованы  для

применения в системах контроля и управления доступом.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	5 лет

Номинальная  емкость (25°С)

20 часовой разряд (0.35 А; 1.75 В/эл) 	7 Ач

10 часовой разряд (0.68 А; 1.75 В/эл) 	6.8 Ач

5 часовой разряд (1.2 А; 1.70 В/эл)                                          6 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 25°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	28 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-15÷50

Заряд 	-10÷50

Хранение 	-20÷50

Макс. разрядный ток (25°С) 	108 А (5с) Циклический реж им (2.4÷2.5 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		2.1 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.27÷2.3 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения

Геофизическое  и геодезическое  оборудование

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	151

Ширина, мм 	65

Высота, мм 	95

Полная высота, мм 	102

Вес (±3%), кг 	2.3

Корпус

D

Тип клемм

нож F1

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 25.4 | 16.5 | 11.9 | 7.27 | 4.63 | 2.03 | 1.24 | 0.69 | 0.36 |
| 1.65V | 23.8 | 15.7 | 11.5 | 6.95 | 4.56 | 1.95 | 1.21 | 0.69 | 0.35 |
| 1.70V | 21.8 | 14.8 | 11.2 | 6.32 | 4.42 | 1.82 | 1.20 | 0.69 | 0.35 |
| 1.75V | 21.4 | 14.4 | 10.8 | 6.00 | 4.21 | 1.76 | 1.16 | 0.68 | 0.35 |
| 1.80V | 19.2 | 13.0 | 9.84 | 5.56 | 3.94 | 1.69 | 1.09 | 0.67 | 0.34 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 44.5 | 29.7 | 21.8 | 13.1 | 8.34 | 3.60 | 2.09 | 1.39 | 0.73 |
| 1.65V | 43.0 | 29.0 | 21.5 | 12.8 | 8.29 | 3.48 | 2.09 | 1.38 | 0.70 |
| 1.70V | 40.5 | 27.9 | 21.3 | 12.0 | 8.13 | 3.33 | 2.06 | 1.37 | 0.69 |
| 1.75V | 37.8 | 27.1 | 21.1 | 11.6 | 7.99 | 3.25 | 2.04 | 1.35 | 0.68 |
| 1.80V | 37.3 | 24.6 | 19.3 | 10.9 | 7.53 | 3.15 | 1.98 | 1.33 | 0.66 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Продукция пост оянно совершенст вует ся, поэт ому фирма-изгот овит ель ост авляет за собой право вносит ь изменения без предварит ельного уведомления.