DT 1240 	12В   40Ач

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы  DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным  соотношением  цены и качества, что обуславливает повсеместное использование  серии в охранно-пож арных и иных системах безопасности. Отвечая меж дународным  стандартам безопасности, рекомендованы  для

применения в системах контроля и управления доступом.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	5 лет

Номинальная  емкость (25°С)

20 часовой разряд (2 А; 1.75 В/эл) 	40 Ач

10 часовой разряд (3.82 А; 1.75 В/эл) 	38.2 Ач

5 часовой разряд (7.2 А; 1.70 В/эл)                                        36 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 25°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	7 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-15÷50

Заряд 	-10÷50

Хранение 	-20÷50

Макс. разрядный ток (25°С) 	530 А (5с) Циклический реж им (2.4÷2.5 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		12 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.27÷2.3 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения

Геофизическое  и геодезическое  оборудование

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	198

Ширина, мм 	166

Высота, мм 	170

Полная высота, мм 	170

Вес (±3%), кг 	14

Корпус

E

Тип клемм

Болт+гайка Ø5.5мм

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 161 | 111 | 82.3 | 48.4 | 27.8 | 11.0 | 7.40 | 3.93 | 2.05 |
| 1.65V | 148 | 105 | 80.0 | 47.7 | 27.5 | 10.9 | 7.30 | 3.90 | 2.04 |
| 1.70V | 140 | 100 | 77.4 | 46.9 | 27.3 | 10.9 | 7.20 | 3.86 | 2.03 |
| 1.75V | 126 | 93.1 | 73.9 | 45.4 | 26.8 | 10.8 | 7.10 | 3.82 | 2.00 |
| 1.80V | 112 | 84.9 | 69.0 | 43.6 | 26.0 | 10.6 | 6.90 | 3.76 | 1.98 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 264 | 193 | 150 | 90.8 | 53.8 | 22.5 | 14.9 | 8.24 | 4.49 |
| 1.65V | 253 | 186 | 146 | 89.7 | 53.5 | 22.2 | 14.8 | 8.20 | 4.47 |
| 1.70V | 239 | 179 | 142 | 89.2 | 53.2 | 22.0 | 14.7 | 8.17 | 4.44 |
| 1.75V | 223 | 170 | 138 | 86.8 | 53.0 | 22.0 | 14.6 | 8.15 | 4.40 |
| 1.80V | 203 | 158 | 130 | 82.8 | 51.5 | 21.8 | 14.6 | 8.04 | 4.37 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Продукция пост оянно совершенст вует ся, поэт ому фирма-изгот овит ель ост авляет за собой право вносит ь изменения без предварит ельного уведомления.