DT 1212 	12В   12Ач

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы  DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным  соотношением  цены и качества, что обуславливает повсеместное использование  серии в охранно-пож арных и иных системах безопасности. Отвечая меж дународным  стандартам безопасности, рекомендованы  для

применения в системах контроля и управления доступом.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	5 лет

Номинальная  емкость (25°С)

20 часовой разряд (0.6 А; 1.75 В/эл) 	12 Ач

10 часовой разряд (1.14 А; 1.75 В/эл) 	11.4 Ач

5 часовой разряд (2.11 А; 1.70 В/эл)                                10.55 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 25°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	25 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-15÷50

Заряд 	-10÷50

Хранение 	-20÷50

Макс. разрядный ток (25°С) 	165 А (5с) Циклический реж им (2.4÷2.5 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		3.6 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.27÷2.3 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения

Геофизическое  и геодезическое  оборудование

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	151

Ширина, мм 	98

Высота, мм 	95

Полная высота, мм 	101

Вес (±3%), кг 	3.7

Корпус

F

Тип клемм

нож F2

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 50.6 | 30.3 | 21.9 | 13.4 | 8.74 | 3.35 | 2.21 | 1.22 | 0.67 |
| 1.65V | 49.1 | 29.5 | 21.2 | 12.9 | 8.68 | 3.17 | 2.16 | 1.20 | 0.66 |
| 1.70V | 47.7 | 28.8 | 21.0 | 11.7 | 8.52 | 3.00 | 2.11 | 1.16 | 0.64 |
| 1.75V | 44.5 | 27.2 | 20.0 | 11.1 | 8.40 | 2.93 | 2.05 | 1.14 | 0.60 |
| 1.80V | 41.4 | 25.8 | 19.3 | 10.3 | 6.26 | 2.86 | 2.02 | 1.13 | 0.60 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 92.0 | 55.0 | 40.1 | 26.7 | 17.5 | 6.42 | 4.12 | 2.50 | 1.34 |
| 1.65V | 89.3 | 53.9 | 39.7 | 26.5 | 17.3 | 6.27 | 4.12 | 2.48 | 1.34 |
| 1.70V | 86.7 | 51.1 | 37.9 | 25.7 | 17.2 | 6.20 | 4.10 | 2.47 | 1.32 |
| 1.75V | 80.8 | 48.8 | 36.9 | 25.2 | 16.7 | 6.05 | 4.07 | 2.37 | 1.31 |
| 1.80V | 75.2 | 47.0 | 36.6 | 24.2 | 12.5 | 5.87 | 4.02 | 2.35 | 1.31 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Продукция пост оянно совершенст вует ся, поэт ому фирма-изгот овит ель ост авляет за собой право вносит ь изменения без предварит ельного уведомления.