DT 1226 	12В   26Ач

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы  DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным  соотношением  цены и качества, что обуславливает повсеместное использование  серии в охранно-пож арных и иных системах безопасности. Отвечая меж дународным  стандартам безопасности, рекомендованы  для

применения в системах контроля и управления доступом.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	5 лет

Номинальная  емкость (25°С)

20 часовой разряд (1.3 А; 1.75 В/эл) 	26 Ач

10 часовой разряд (2.46 А; 1.75 В/эл) 	24.6 Ач

5 часовой разряд (4.52 А; 1.70 В/эл)                                   22.6 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 25°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	11 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-15÷50

Заряд 	-10÷50

Хранение 	-20÷50

Макс. разрядный ток (25°С) 	390 А (5с) Циклический реж им (2.4÷2.5 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		7.8 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.27÷2.3 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения

Геофизическое  и геодезическое  оборудование

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	167

Ширина, мм 	175

Высота, мм 	126

Полная высота, мм 	126

Вес (±3%), кг 	8.8

Корпус

E

Тип клемм

Болт+гайка Ø6мм

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 101 | 65.7 | 47.7 | 29.1 | 15.7 | 7.02 | 4.65 | 2.55 | 1.33 |
| 1.65V | 95.1 | 62.6 | 46.2 | 27.9 | 15.4 | 6.92 | 4.58 | 2.52 | 1.32 |
| 1.70V | 87.8 | 59.2 | 44.8 | 25.3 | 14.6 | 6.79 | 4.52 | 2.50 | 1.31 |
| 1.75V | 86.8 | 57.9 | 43.3 | 23.9 | 14.5 | 6.65 | 4.46 | 2.46 | 1.30 |
| 1.80V | 76.9 | 52.0 | 39.4 | 22.3 | 14.3 | 6.48 | 4.40 | 2.43 | 1.27 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 177 | 125 | 93.7 | 50.3 | 30.8 | 13.2 | 9.18 | 5.08 | 2.67 |
| 1.65V | 165 | 121 | 92.7 | 49.5 | 30.5 | 13.2 | 9.10 | 5.05 | 2.66 |
| 1.70V | 155 | 114 | 90.8 | 48.8 | 30.2 | 13.1 | 8.99 | 5.00 | 2.64 |
| 1.75V | 143 | 106 | 85.0 | 48.0 | 30.0 | 12.9 | 8.87 | 5.00 | 2.61 |
| 1.80V | 129 | 97.9 | 80.3 | 45.7 | 29.2 | 12.5 | 8.72 | 4.87 | 2.57 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.