Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово- кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA),

произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).

Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря

использованию при производстве более массивных пластин.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Особенности

Номинальное напряжение.....................................................................12 В	•

Число элементов.........................................................................................6

Срок службы............................................................................. ............8 лет 	•

Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки;

Номинальная емкость (25°С)

•   Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;

15 мин. разряд пост. мощностью до 1,70В/эл................83 Вт	•

20  часовой разряд  (1 А; 1,75 В/эл)................... ............20 Ач

10  часовой разряд  (2,01 А; 1,75 В/эл).............. ............20 Ач

Легированные кальцием свинцовые пластины

обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;

Саморазряд.................................................2% емкости в месяц при 20°С

Внутреннее сопротивление

•   Необслуживаемые. Не требует долива воды;

•   Высокая плотность энергии;

полностью заряженной батареи (20°С)................................. ..........9 мОм              •

Рабочий диапазон температур

Разряд....................................................................................... .....-20÷60°C Заряд..............................................................................................-10÷55°C Хранение........................................................................................-10÷50°C Макс. разрядный ток (25°С).................................................... .....300А (5с) Циклический режим (2,3÷2,35 В/эл)

Макс.зарядный ток........................................................ ................6 А Температурная компенсация....................................... ......30 мВ/°С

Буферный режим (2,23÷2,27 В/эл)

Температурная компенсация....................................... ......20 мВ/°С

Cферы применения

• Источники бесперебойного питания

• Источники резервного энергоснабжения

• Медицинское оборудование

• Различные области приборостроения

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,

не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм...................................................... ...................181

Ширина, мм................................................... .....................76

Высота, мм.......................................................................160

Полная высота, мм..........................................................166

Вес (±3%), кг................................................. ....................6,5

Корпус

E

Тип клемм под  болт М5

www.delta-batt.com

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 90,7 | 66,4 | 50,3 | 29,9 | 16,0 | 6,13 | 3,91 | 2,07 | 1,07 |
| 1,65 | 88,5 | 64,7 | 49,7 | 28,5 | 15,5 | 6,10 | 3,87 | 2,04 | 1,07 |
| 1,70 | 87,0 | 63,0 | 48,9 | 27,7 | 15,2 | 6,04 | 3,75 | 2,01 | 1,04 |
| 1,75 | 80,4 | 58,1 | 45,1 | 27,3 | 14,9 | 5,96 | 3,65 | 2,01 | 1,00 |
| 1,80 | 75,7 | 57,3 | 42,5 | 26,5 | 14,7 | 5,83 | 3,61 | 1,96 | 0,95 |

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 172 | 116 | 86,3 | 51,5 | 29,8 | 11,6 | 7,27 | 3,80 | 2,01 |
| 1,65 | 167 | 115 | 85,1 | 50,7 | 29,2 | 11,5 | 7,18 | 3,77 | 1,97 |
| 1,70 | 164 | 113 | 83,5 | 50,1 | 28,5 | 11,4 | 7,09 | 3,77 | 1,91 |
| 1,75 | 161 | 112 | 77,8 | 48,5 | 27,6 | 11,3 | 7,00 | 3,76 | 1,83 |
| 1,80 | 158 | 108 | 73,3 | 47,4 | 27,2 | 11,2 | 6,99 | 3,74 | 1,77 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.