Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM  являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для

применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного

питания.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Особенности

Номинальное напряжение.....................................................................12 В	•

Число элементов.........................................................................................6

Срок службы............................................................................. ............6 лет 	•

Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки;

Номинальная емкость (25°С)

•   Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;

20 часовой разряд (0,225 А; 1,75 В/эл).........................4,5 Ач	•

10  часовой разряд  (0,43 А; 1,75 В/эл).............. ...........4,3 Ач

5  часовой разряд  (0,69 А; 1,75 В/эл).............. .........3,45 Ач

Легированные кальцием свинцовые пластины

обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;

Саморазряд.................................................3% емкости в месяц при 20°С

Внутреннее сопротивление

•   Необслуживаемые. Не требует долива воды;

•   Высокая плотность энергии;

полностью заряженной батареи (25°С)................................. .....41,5 мОм              •

Рабочий диапазон температур

Разряд....................................................................................... .....-20÷60°C Заряд..............................................................................................-10÷60°C Хранение........................................................................................-20÷60°C Макс. разрядный ток (25°С).................................................... ....67,5А (5с) Циклический режим (2,3÷2,35 В/эл)

Макс.зарядный ток........................................................ ...........1,35 А Температурная компенсация....................................... ......30 мВ/°С

Буферный режим (2,23÷2,27 В/эл)

Температурная компенсация....................................... ......20 мВ/°С

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,

не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм...................................................... .....................90

Ширина, мм................................................... .....................70

Высота, мм.......................................................................101

Полная высота, мм..........................................................107

Вес (±3%), кг................................................. ..................1,63

Cферы применения

• Источники бесперебойного питания

• Источники резервного энергоснабжения

• Медицинское оборудование

• Системы контроля и доступа

• Системы тревожного оповещения

• Переносные и портативные приборы

• Различные области приборостроения

• Электронные кассовые аппараты

Корпус

B

Тип клемм нож F1

www.delta-batt.com

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 15,3 | 12,4 | 8,64 | 4,63 | 2,96 | 1,20 | 0,76 | 0,46 | 0,23 |
| 1,65 | 14,5 | 11,8 | 8,26 | 4,44 | 2,86 | 1,16 | 0,74 | 0,45 | 0,23 |
| 1,70 | 13,6 | 11,2 | 7,97 | 4,25 | 2,74 | 1,12 | 0,71 | 0,44 | 0,23 |
| 1,75 | 12,8 | 10,6 | 7,45 | 4,04 | 2,62 | 1,07 | 0,69 | 0,43 | 0,23 |
| 1,80 | 11,9 | 9,98 | 7,03 | 3,83 | 2,50 | 1,03 | 0,67 | 0,42 | 0,22 |

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 30,4 | 21,3 | 17,0 | 9,22 | 5,22 | 2,43 | 1,56 | 0,89 | 0,41 |
| 1,65 | 28,5 | 20,1 | 16,0 | 8,76 | 5,01 | 2,37 | 1,54 | 0,88 | 0,40 |
| 1,70 | 26,6 | 18,8 | 15,2 | 8,28 | 4,77 | 2,31 | 1,51 | 0,87 | 0,40 |
| 1,75 | 24,8 | 17,6 | 14,2 | 7,80 | 4,54 | 2,24 | 1,47 | 0,86 | 0,39 |
| 1,80 | 22,9 | 16,4 | 13,2 | 7,31 | 4,29 | 2,16 | 1,44 | 0,84 | 0,39 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

www.delta-batt.com