DTM 1240 L 	12В   40Ач

Герметизированные необслуж иваемые свинцово-кислотные аккумуляторы  DELTA серии DTM L изготавливаются  по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком служ бы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы  для применения в различных системах бесперебойного  питания, в том числе требовательных электрических приборов (погруж ных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабж ения, прочих электрических

устройствах.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	10-12 лет

Номинальная  емкость (25°С)

10 часовой разряд (4 А; 1.80 В/эл) 	40 Ач

5 часовой разряд (6.83 А; 1.75 В/эл) 	34.15 Ач

1 часовой разряд (24.9 А; 1.60 В/эл)                                   24.9 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	9.7 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-20÷60

Заряд 	-10÷60

Хранение 	-20÷60

Макс. разрядный ток (25°С) 	400 А (5с) Циклический реж им (2.3÷2.35 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		12 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.23÷2.27 В/эл)

Температурная  компенсация 	19 мВ/°С

Cферы применения

Источники бесперебойного  питания Источники резервного энергоснабж ения Медицинское оборудование

Кресла-каталки

Насосы, котлы систем отопления

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	198

Ширина, мм 	166

Высота, мм 	170

Полная высота, мм 	170

Вес (±3%), кг 	14

Корпус

E

Тип клемм

под болт M6

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 127 | 86.5 | 70.7 | 39.9 | 29.6 | 24.9 | 10.3 | 7.22 | 4.20 |
| 1.65V | 119 | 82.2 | 67.1 | 38.7 | 29.0 | 24.6 | 10.1 | 7.10 | 4.15 |
| 1.70V | 109 | 77.8 | 64.5 | 37.3 | 28.2 | 24.2 | 9.89 | 6.97 | 4.10 |
| 1.75V | 101 | 73.6 | 61.0 | 36.1 | 27.6 | 23.9 | 9.65 | 6.83 | 4.05 |
| 1.80V | 92.9 | 69.9 | 55.2 | 35.8 | 27.2 | 23.5 | 9.43 | 6.66 | 4.00 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 230 | 158 | 124 | 81.2 | 60.3 | 49.9 | 21.0 | 14.0 | 8.10 |
| 1.65V | 214 | 152 | 120 | 78.8 | 58.8 | 49.2 | 20.7 | 13.8 | 8.02 |
| 1.70V | 198 | 144 | 117 | 76.3 | 57.3 | 48.3 | 20.3 | 13.6 | 7.95 |
| 1.75V | 182 | 138 | 113 | 73.8 | 55.8 | 47.5 | 20.0 | 13.4 | 7.89 |
| 1.80V | 171 | 130 | 109 | 71.3 | 54.0 | 46.7 | 19.6 | 13.3 | 7.85 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.