HR 12-5.8 	12В   5.4Ач

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуж иваемыми аккумуляторами  с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы  не требуют долива дистиллята на протяж ении всего срока служ бы. Серия HR

относится к линейке DELTA UPS series, разработанной  специально

для использования  в источниках бесперебойного  питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.

Конструкция батареи

| Компонент | Полож . пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

Технические характеристики

Номинальное напряж ение 	12 В Число элементов 		6

Срок служ бы 	8 лет

Номинальная  емкость (25°С)

20 часовой разряд (0.27 А; 1.75 В/эл) 	5.4 Ач

10 часовой разряд (0.51 А; 1.75 В/эл) 	5.1 Ач

5 часовой разряд (1.01 А; 1.75 В/эл)                                   5.05 Ач Саморазряд                                      3% емкости в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление

полностью заряж енной батареи (25°С) 	26 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд 	-20÷60

Заряд 	-10÷60

Хранение 	-20÷60

Макс. разрядный ток (25°С) 	75 А (5с) Циклический реж им (2.3÷2.35 В/эл)

Макс.зарядный  ток 		1.62 А Температурная  компенсация 	30 мВ/°С

Буферный реж им (2.23÷2.27 В/эл)

Температурная  компенсация 	19.8 мВ/°С

Cферы применения

Источники бесперебойного  питания Источники резервного энергоснабж ения Медицинское оборудование

Различные области приборостроения

Системы солнечной и ветроэнергетики

Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать  до 99%

выделяемого газа;

Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям  UL, IEC, Гост Р; Легированные  кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; Необслуж иваемые. Не требует долива воды; Высокая плотность энергии;

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерж ивающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 	90

Ширина, мм 	70

Высота, мм 	101

Полная высота, мм 	107

Вес (±3%), кг 	1.95

Корпус

B

Тип клемм

нож F1

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 25.5 | 16.1 | 13.1 | 7.51 | 4.14 | 1.64 | 1.03 | 0.52 | 0.28 |
| 1.65V | 25.3 | 16.0 | 12.9 | 7.20 | 4.11 | 1.64 | 1.03 | 0.52 | 0.28 |
| 1.70V | 25.0 | 15.9 | 12.8 | 7.06 | 4.07 | 1.62 | 1.02 | 0.52 | 0.28 |
| 1.75V | 24.7 | 15.6 | 12.7 | 6.92 | 4.03 | 1.60 | 1.01 | 0.51 | 0.27 |
| 1.80V | 24.1 | 15.3 | 12.4 | 6.88 | 3.99 | 1.59 | 1.00 | 0.50 | 0.27 |

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60V | 49.9 | 31.8 | 25.3 | 14.3 | 8.20 | 3.28 | 2.00 | 1.01 | 0.55 |
| 1.65V | 49.4 | 31.7 | 25.1 | 14.2 | 8.14 | 3.27 | 1.99 | 1.01 | 0.55 |
| 1.70V | 49.1 | 31.6 | 24.9 | 14.1 | 8.10 | 3.26 | 1.99 | 1.01 | 0.55 |
| 1.75V | 48.4 | 30.7 | 24.7 | 13.7 | 8.05 | 3.24 | 1.98 | 1.00 | 0.53 |
| 1.80V | 46.7 | 29.7 | 23.7 | 12.9 | 7.92 | 3.22 | 1.97 | 0.99 | 0.53 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.